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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	94
[bookmark: _Toc101186441][bookmark: _Toc216767795]ВВЕДЕНИЕ
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения МО Простинское сельское поселение. 
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, краевого и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
ПАСПОРТ СХЕМЫ
[bookmark: _Toc393845715][bookmark: _Toc395494189][bookmark: _Toc395494218][bookmark: _Toc412736331][bookmark: _Toc5357811][bookmark: _Toc5547694][bookmark: _Toc5547825][bookmark: _Toc5548175][bookmark: _Toc7864637][bookmark: _Toc8940089][bookmark: _Toc25557179]Наименование 
Схема водоснабжения и водоотведения Простинского сельского поселения
[bookmark: _Toc393845716][bookmark: _Toc395494190][bookmark: _Toc395494219][bookmark: _Toc412736332][bookmark: _Toc5357812][bookmark: _Toc5547695][bookmark: _Toc5547826][bookmark: _Toc5548176][bookmark: _Toc7864638][bookmark: _Toc8940090][bookmark: _Toc25557180]Инициатор проекта (муниципальный заказчик) 
[bookmark: _Toc393845717][bookmark: _Toc395494191][bookmark: _Toc395494220]Муниципальное казенное учреждение исполнительный комитет Простинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
Водный кодекс Российской Федерации. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»).
СП 31.13330.2021. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
СП 30.13330.2020* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание) 
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
[bookmark: _Toc393845721][bookmark: _Toc395494195][bookmark: _Toc395494224][bookmark: _Toc412736336][bookmark: _Toc5357816][bookmark: _Toc5547699][bookmark: _Toc5547830][bookmark: _Toc5548180][bookmark: _Toc7864642][bookmark: _Toc8940094][bookmark: _Toc25557183]Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный контроль осуществляет глава Простинского сельского поселения
[bookmark: _Toc216767796]Общие сведения о Простинском сельском поселении 
Граница Простинского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее по тексту - Простинское сельское поселение) принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 31-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе». 
В состав Простинского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Прости (административный центр). Простинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Республики Татарстан, в северо-восточной части Нижнекамского муниципального района. Поселение граничит с муниципальным образованием "город Нижнекамск", Красноключинским сельским поселением, Елабужским и Тукаевским муниципальными районами Республики Татарстан. Общая площадь Простинского сельского поселения составляет 9559,3289 га (согласно картографическому материалу). В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ, Нижнекамский муниципальный район входит в Камскую экономическую зону. 
В поселении имеются: детский сад, основная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры, библиотека, объекты торговли. Транспортная связь Простинского сельского поселения с другими поселениями и районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется	через автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и автомобильные дороги местного значения. Роль в системе расселения Территориальная организация Простинского сельского поселения является частью системы расселения Нижнекамского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан и характеризуется как общими признаками развития ее территории, так и конкретными градостроительными ситуациями. 
Основным системообразующим фактором в Нижнекамской системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с центром муниципального района городом Нижнекамск. Такой связью в Простинском сельском поселении является автомобильная дорога регионального значения «Нижнекамск-Прости». На начало 2024 г. средняя плотность Простинского сельского поселения составила 7 чел. на 1 кв.км. 8    На территории Простинского сельского поселения население, с общей численностью 637 человек, проживает на территории одного населенного пункта: с.Прости - центр поселения.
[bookmark: _Toc216767797]Глава 1 - СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
[bookmark: _Toc216767798] 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc216767799]1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения Простинского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
Централизованное водоснабжение с. Прости осуществляется от городского водопровода г.Нижнекамск.
Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины). На территории поселения имеется водонапорная башня, которая используется для технических целей. Водоснабжение садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных на территории поселения, осуществляется из собственных источников водоснабжения. Данные по водопотреблению предоставлены не были.
Система водоснабжения Простинского сельского поселения централизованная.
Основными поставщиками хозяйственно – питьевой воды для города Нижнекамска является ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».
Станция очистки воды предназначена для глубокой очистки речной воды из реки Кама с доведением качества воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Поставщиком речной воды для станции очистки воды является является ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»,  ООО "Нижнекамский Жилкомсервис", являются гарантирующей организацией и осуществляют транспортировку воды от границы балансовой принадлежности с ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»  потребителям Простинского сельского поселения.
ООО «Нижнекамский Жилкомсервис» транспортирует хозяйственно-питьевую воду всем группам потребителей (население, бюджетные и прочие организации), обслуживает водопроводные сети, которые находятся в муниципальной собственности.
Водопроводные сети н.п. Прости в настоящее время достаточно разветвлены и охватывают все территории жилой застройки. Сети выполнены из стальных и ПВХ труб, диаметром ∅63-160 мм.
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАННА ПЕРИОД ДО 2036 ГОДА 
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[bookmark: _bookmark7]Рисунок 1.1.1. Зона централизованного водоснабжения н.п. Прости

[bookmark: _Toc216767800]1.1.2. Описание территорий МО Простинское сельское поселение, не охваченных централизованными системами водоснабжения
В настоящее время в Простинском сельском поселении функционирует централизованная система водоснабжения.
Системы децентрализованного водоснабжения отсутствуют
[bookmark: _Toc216767801]1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Систему холодного водоснабжения Простинского сельского поселения условно можно разделить на 4 технологических зон: 
1. [bookmark: _Hlk217385061]Водоснабжение с. Прости объединенное для хозяйственно-питьевых нужд. Протяженность проводящего магистрального водопровода 4,26 км,  водопроводные сети с. Прости 10,18 км. Централизованным холодным водоснабжением обеспечено 100% населения.
[bookmark: _Toc216767802][bookmark: _Hlk144752239]1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Информация о результатах технического обследования централизованных систем водоснабжения в Простинском сельском поселении отсутствует. Описание существующего положения в сфере водопроводно-коммунального хозяйства произведено на основании документации, предоставленной заказчиком, отсутствует. 
[bookmark: _Toc216767803]1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водоснабжение сельского поселения осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. 
Децентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 
Поставщиком речной воды для станции очистки воды является является ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим».
ООО «Нижнекамский Жилкомсервис» через присоединенные сети в районе БСИ (камера №38)   и   Соболевская   автотрасса   (район   поворота   на   ООО «Нефтехимагропром) получает питьевую воду от ОАО «СОВ-НКНХ» и через свои распределительные сети реализует ее населению. Распределение водных потоков производится от головных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.
В составе станции очистки воды 25 зданий и сооружений, полный комплекс инженерных сетей и устройств, современная химико- бактериологическая лаборатория, оснащенная импортным оборудованием, в технологическом процессе задействовано 6 насосных станций, реагентное хозяйство.
В целях экономии природных ресурсов и снижения затрат на приобретение исходного сырья работает сооружение по обороту промывной воды скорых и угольных фильтров, сгустители осадка шлама.
Основными сооружениями по очистке воды являются:
Установки ультрафиолетового обеззараживания – 8 шт. УДВ1000/288 Вихревые смесители бункерного типа – 3 шт.
Горизонтальные отстойники – 12шт, оборудованные полиэтиленовыми сотоблоками.
Скорые фильтры – 16 шт., загрузка - кварцевый песок Угольные фильтры – 12 шт., загрузка - уголь СКД -515 Резервуары чистой воды – 3 шт., емк. 10000 куб. м.
Транспортировка холодной питьевой воды до н.п. Прости осуществляется по водоводам, большая часть которых эксплуатируется более 30 лет и нуждается в замене или капитальной реконструкции.
[bookmark: _Toc216767804]1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Сооружения очистки воды на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не стал и водозабор города Нижнекамск.
Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.
Для подачи чистой воды к потребителям и на промывку фильтров, вода из резервуаров хозпитьевой воды забирается самотеком по подземным трубопроводам Ду800 и Ду1000.
Для обеззараживания чистой воды используется хлорная вода, которая по трубопроводам Ду125 подается с хлораторной станции В-1 в трубопровод фильтрованной воды перед резервуаром хозпитьевой воды.
Для первичного хлорирования, в целях снижения бактериального загрязнения сооружений подготовки воды и обеззараживания питьевой воды, хлорная вода подается с существующей хлордозаторной, размещенной на территории ОАО «НКНХ», на узле водопроводных сооружений В-1 в насосной станции хозпитьевого водоснабжения. Из базисного склада хлора ОАО «НКНХ» газообразный хлор поступает в хлораторную объекта В-1, где с помощью хлораторов смешивается с чистой водой для получения хлорной воды с высокой концентрацией хлора (порядка 150÷200 мг/л).
Перенос установки ультрафиолетового обеззараживания на завершающий этап очистки воды позволит снизить количество хлорорганики в питьевой воде, которая образуется в результате введения повышенных доз хлора при обеззараживании воды.
Применение эффективных дезинфектантов вместо хлорной воды позволит улучшить потребительские свойства питьевой воды.
Таким образом, комплекс мероприятий по обращению с химическими реагентами на ОАО «СОВ-НКНХ» полностью исключает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
На сооружениях станции очистки воды получают хозяйственно- питьевую воду, качество которой регламентируется нормативным документом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора в наружной и внутренней сети.
[bookmark: _Toc216767805]1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
[bookmark: _Hlk213429228]Водоснабжение осуществляется покупной водой. Насосные станции на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.  
[bookmark: _Toc216767806]1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Собственником объектов системы водоснабжения в Простинском сельском поселении является администрация Простинского сельского поселения. Организацией осуществляющей техническое обслуживание систем централизованного водоснабжения является ООО «Нижнекамский Жилкомсервис». 
Протяженность проводящего магистрального водопровода 4,26 км,  водопроводные сети с. Прости 10,18 км.
[bookmark: _Hlk208446966]Часть квартальной (уличной) сети выполнена без закольцовки, что создает сложности при ремонтных работах и эксплуатации, особенно в зимний период.
[bookmark: _Hlk213429147]Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г
Предлагаемые рекомендации:
По плановым значениям показателей надежности, энергетической эффективности, качества устанавливаются (приказ Минстроя РФ от 04. 04.2014 №162 пр).
По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм - реконструкции сетей в составе концессионного соглашения в соответствии с ФЗ-115, проведение капитального ремонта и обновление ветхих трубопроводов — ежегодно уточняется на период планирования проведения работ.
Способы приведения объектов в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации - капитальный ремонт, реконструкция.
Возможные проектные решения для снижения степени износа и улучшения технологических свойств: Замена стального трубопровода на полиэтиленовый с заменой сетевой арматуры.
Существующий водопровод Простинского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии. 
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН.
Таблица 1.1.4.4.1. - Характеристика существующих водопроводных сетей 
	Наименование населенного пункта
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Материал
	Тип прокладки
	Средняя глубина заложения, м
	Год ввода в эксплуатацию
	Износ, %

	Подводящий магистральный
водопровод с.Прости
	4,26
	160
	полиэтилен
	подземный
	2,0
	2024
	0

	Водопроводные сети с.Прости
	10,18
	63-110
	полиэтилен
	подземный
	2,0
	
	5



Таблица 1.1.4.4.2. - Данные об инцидентах на водопроводных сетях
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	
	
	2024год
	2025 год

	1
	Инциденты на водопроводных сетях (ед.)
	-
	-

	2
	Удельное количество отказов на сетях водопровода (ед./км в год)
	-
	-



Водопроводные сети источника централизованного водоснабжения смешанные – кольцевые и тупиковые. Диаметр трубопроводов водопроводной сети в н.п. Прости 63-160 мм.
Материал водопроводов – сталь, полиэтилен.
В целях сокращения утечек, потерь и нерационального использования питьевой воды организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение, проводится капитальный и текущий ремонт и замена ветхих сетей на новые согласно утвержденным планам.
На магистральных и квартальных сетях обслуживаемой организации расположены сооружения сетей водопровода: колодцы, камеры, пожарные гидранты и т.п.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей всех вышеуказанных систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
[bookmark: _Toc216767807]1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении населенных пунктов в Простинском сельском поселении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
В настоящее время проблемы в водоснабжении Простинского сельского поселения не выявлены. 
[bookmark: _Toc216767808]1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Все сооружения водоснабжения, объекты централизованной системы водоснабжения. находятся в собственности Администрация Простинского сельского поселения. 
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc216767809]1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Простинского сельского 
Целевые показатели: 
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;
Показатели качества обслуживания абонентов:
реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
сокращение времени устранения аварий
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
замена изношенных и аварийных участков водопровода; 
использование современных систем трубопроводов и арматуры, исключающих потери воды из системы;
Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. 
В таблице отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения Простинского сельского поселения.

Таблица 1.2.1.1 - Целевые и базовые показатели системы водоснабжения 
	Группа
	Целевые показатели на 2024год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах),%
	

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	60,00

	
	прочие
	100,00

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи %
	17,00

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/км
	

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %
	0,36

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3
	


[bookmark: _Toc216767810]1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования
Водоснабжение МО Простинское сельское поселение имеет сложившуюся структуру. 

При проведение работ по реконструкции объектов ВКХ следует учитывать:
для магистральных и разводящих трубопроводов, замена материала труб на ПНД или стеклопластик;
Развитие систем водоснабжения Простинского сельского поселения на период до 2036 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории, улучшение качества жизни населения и предусматривает: 
строительство новых участков магистральных и разводящих водопроводных сетей с врезкой в существующие для водоснабжения новой застройки; 
реконструкция водопроводных сетей с большим процентом физического износа; 
Основные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения: 
проектирование и строительство магистральных и внутриквартальных сетей для территорий нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения надежности водоснабжения; 
Основные мероприятия для улучшения технического состояния системы водоснабжения:
замена ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы, продолжение капитального ремонта водоводов; 
Для реализации проектных предложений для развития системы водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:
Организация зон санитарной охраны источников водоснабжения, зон санитарной охраны водоводов, внесение соответствующих ограничений на право пользования земельными участками.
Реконструкция и оптимизация существующей водопроводной сети, обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, замена ветхих сетей.
[bookmark: _Toc216767811]1.3. Баланс водоснабжения и потребления холодной, питьевой, технической воды 
[bookmark: _Toc216767812]1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 
Действующие нормативы удельного водопотребления населения: Постановление Правительства Республики Татарстан от 11.02.2013 № 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Республики Татарстан, при отсутствии приборов учета".
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Данные по потреблению воды предоставлены Администрацией сельского поселения.
Таблица 1.3.1.1 - Общий баланс потребления холодной воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	Всего
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24


[bookmark: _Toc216767813]1.3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 1.3.2.1 - Территориальный баланс потребления холодной воды
	Населенный пункт
	Подача воды 2024 год, м3/год

	
	ХВС
	ГВС
	Технич.

	с. Прости Нижнекамский район 
	50 123,80
	
	


[bookmark: _Toc216767814][bookmark: _Toc5547726]1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды населенных пунктов в Простинском сельском поселении (пожаротушение, полив и др.)
[bookmark: _Toc5357825][bookmark: _Toc5547727][bookmark: _Toc393845729][bookmark: _Toc395494229]Таблица 1.3.3.1 – Данные, предоставленные Администрацией сельского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2024год

	
	
	
	ХВС
	ГВС отсутсвует
	Технич. отсутсвует

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.куб.м
	55,69
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.куб.м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.куб.м
	55,690
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс.куб.м
	5,57
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс.куб.м
	50,12
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.куб.м
	50,12
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.2.1
	-населению
	тыс.куб.м
	49,54
	-
	-

	6.2.2
	-бюджетные организации
	тыс.куб.м
	0,54
	-
	-

	6.2.3
	-прочие потребители
	тыс.куб.м
	0,04
	-
	-

	6.2.4
	-производственные  потребители
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-



Таблица 1.3.3.2 - Структурный баланс потребление холодной воды МО «Простинское сельское поселение
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	с. Прости
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Покупная вода
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24

	3
	Население
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77

	4
	Бюджетные организации
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04

	5
	Прочие потребители
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00

	5
	Производственные  потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Потери
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42

	8
	Итого
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24




Рисунок 1.3.3.2 - Структура годового расхода воды МО «Простинское сельское поселение» (ХВС)
Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.
Таблица 1.3.3.2 - Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Потери ХВС
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42

	Потери ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери техн. вода
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc216767815]1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
В настоящее время в сельском поселении действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, утвержденные приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 21.08.2012 № 131/0 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для потребителей Республики Татарстан».
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Таблица 1.3.4.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов (городов) Республики Татарстан
	Муниципальный район (город)
	Из водоразборных колонок
	В жилых домах квартирного типа с водопроводом без канализации
	В жилых домах квартирного типа с водопроводом и с центральной или местной (выгреб) канализацией:
	В жилых домах квартирного типа с водопроводом, с центральной или местной (выгреб) канализацией и централизованным горячим водоснабжением:
	Общежития

	
	
	
	с водопроводом и канализацией без ванн
	с газоснабжением
	с ваннами и водонагревателями
	с ваннами и водонагревателями и многоточечным водоразбором
	оборудованные умывальниками и мойками
	оборудованные умывальниками, мойками и душами
	с сидячими ваннами, оборудованными душами
	с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными   душами
	высотой свыше 12 этажей с централизованным ГВС и повышенным требованиям к их  благоустройству
	без душевых
	с общими душевыми
	с душами при всех жилых комнатах
	с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания

	Нижнекамский
	1,66
	2,77
	3,33
	3,75
	6,1
	7,1
	3,34
	3,85
	4,6
	6,21
	
	4,16
	1,67
	2,4
	2,61



Таблица 1.3.4.2 - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды 
	Потребители
	Существующие значения

	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	Простинское сельское поселение

	Население ХВС
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77

	Население ГВС
	0
	0
	0
	0
	0

	Население тех. вода
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc216767816]1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;
[bookmark: _Hlk177024580]Оснащенность приборами учета проживающего населения составляет 75%, промышленные объекты и объекты социально-культурного и бытового назначения оборудованы приборами учета на 85%.

Таблица 1.3.5.1 - Планы по установке приборов учета воды на ВЗУ
	Место установки
	Дата установки

	
	

	
	


[bookmark: _Toc216767817]1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Простинского сельского поселения
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.


Таблица 1.3.6.2 - Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Покупная вода
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24


 

[bookmark: _Toc216767818]1.3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.
Таблица 1.3.7.1 - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды
	Наименование населенного пункта
	Этапы реализации
	ХВС
	ГВС
	Техническая вода
	Всего

	с. Прости
	Прогноз на 2028 год
	55690,00
	0
	0
	55690,00

	
	Прогноз на 2036 год
	55690,00
	0
	0
	55690,00


[bookmark: _Toc216767819]1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Централизованное горячее водоснабжение в Простинском сельском поселении отсутствует.
[bookmark: _Toc216767820]1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СП 31.13330.2021. «Свод правил. водоснабжение. наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. 
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Таблица 1.3.9.1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Итого
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Итого
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24





[bookmark: _Toc216767821][bookmark: _Toc5547866]1.3.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами
Таблица 1.3.10.1 - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Покупная вода
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24

	3
	Население
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77

	4
	Бюджетные организации
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04

	5
	Прочие потребители
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00

	5
	Производственные  потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Потери
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42

	8
	Итого
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24

	
	ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Покупная вода
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Производственные  потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Техническая вода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Покупная вода
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Производственные  потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Покупная вода
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24

	3
	Население
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77
	49540,00
	135,73
	162,87
	9,50
	3,77

	4
	Бюджетные организации
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04
	540,00
	1,48
	1,78
	0,10
	0,04

	5
	Прочие потребители
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00
	40,00
	0,11
	0,13
	0,01
	0,00

	5
	Производственные  потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Потери
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42
	5570,00
	15,26
	18,31
	1,07
	0,42

	8
	Итого
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24
	55690,00
	152,58
	183,09
	10,68
	4,24



[bookmark: _Toc216767822]1.3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения
Таблица 1.3.11.1 – Данные, предоставленные Администрацией сельского поселения
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2024год

	
	
	
	ХВС
	ГВС отсутсвует
	Технич. отсутсвует

	1
	Поднято воды, всего
	тыс.куб.м
	55,69
	-
	-

	
	в т.ч.

	1.1
	-из  поверхностных источников
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	1.2
	-из подземных источников
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	тыс.куб.м
	-
	-
	-

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	4
	Получено воды со стороны
	тыс.куб.м
	55,690
	-
	-

	5
	Потери воды в сетях
	тыс.куб.м
	5,57
	-
	-

	6
	Полезный отпуск воды
	тыс.куб.м
	50,12
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.1
	-собственное потребление организации
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	6.2
	-отпуск потребителям (продажа), всего
	тыс.куб.м
	50,12
	-
	-

	
	в т.ч.

	6.2.1
	-населению
	тыс.куб.м
	49,54
	-
	-

	6.2.2
	-бюджетные организации
	тыс.куб.м
	0,54
	-
	-

	6.2.3
	-прочие потребители
	тыс.куб.м
	0,04
	-
	-

	6.2.4
	-производственные  потребители
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-

	7
	Отпуск воды потребителям технического качества
	тыс.куб.м
	0,00
	-
	-



Таблица 1.3.11.2 - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.

	
	ХВС
	
	
	
	
	
	

	11
	Потери
	5570
	15,26
	5570
	15,26
	5570
	15,26


			
[bookmark: _Toc216767823][bookmark: _Toc5548216]1.3.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов)
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов) представлны в п.1.3.



[bookmark: _Toc216767824]1.3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc216767825]1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения (формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) 
Для поквартального обеспечения потребителей новой жилой застройки необходимо строительство новых разводящих водопроводных сетей. Водопроводные сети для обеспечения надежной работы системы водоснабжения, должны быть заменены на новые, в случае исчерпания срока службы и имеющие значительный износ.
На всех этапах развития системы водоснабжения планируется:
ремонт трубопроводов водопроводных сетей по мере износа;
планируемые к строительству жилые лома, обеспечить водой от централизованных систем водоснабжения;
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принят в соответствии с нормами СП.
Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. И один пожар 30 л/сек. Па производстве.
Для нужд пожаротушения возможно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами I тс посредственно из водоема.
Разводящие сети проектируются хозяйственно-противопожарные, низкого давления.
В расчетный срок необходимо приступить к плановой замене водоводов и разводящей сети (по истечению нормативного срока эксплуатации) с применением запорной арматуры и предварительно изолированных или полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет. 
[bookmark: _Toc216767826]1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 централизованные системы водоснабжения должны обеспечить:
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 
тушение пожаров;
производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
Планируемую застройку предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением с подключением к существующим водопроводным сетям. Точки подключения и диаметры трубопроводов определены предварительно, и подлежат уточнению на дальнейших стадиях проектирования.


Таблица 1.4.1.3 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	Наименование
	Перечень основных мероприятий, тыс. руб.

	
	Итого
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год

	[bookmark: _Hlk213429331]Реконструкция и оптимизация существующей водопроводной сети, замена ветхих сетей по мере износа;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей водоснабжения к существующим и перспективным объектам капитального строительства
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*ПСД - Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации (ПСД)													

[bookmark: _Toc216767827]1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице.
Таблица 1.4.2.1 − Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения.
	Мероприятие
	Обоснование

	Реконструкция и оптимизация существующей водопроводной сети, обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, замена ветхих сетей;
	Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение потерь при транспортировке, обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам



Основные мероприятия по схеме водоснабжения необходимы:
для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;
для улучшения работы систем водоснабжения;
для надежного и качественного обеспечения бесперебойной работы всей системы водоснабжения с соблюдением всех санитарных и экологических норм.
Строительство новых и ремонт существующих разводящих сетей по мере износа необходимо для водоснабжения объектов Простинского сельского поселения.
Хозяйственно-питьевые системы водоснабжения предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для питья, приготовления пищи и обеспечения санитарно-гигиенических процедур.
Для нормальной работы внутреннего водопровода на вводе в жилое здание должен быть создан такой напор (требуемый), который обеспечивал бы подачу нормативного расхода воды к наиболее высокорасположенному и наиболее удаленному от ввода (диктующему) водоразборному устройству и покрывал бы потери напора на преодоление сопротивлений по пути движения воды. Напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода может быть больше, равен или меньше напора, который требуется для внутреннего водопровода. Ориентировочно требуемый напор для жилых зданий должен быть найден по формуле: Нтр = 10 + 4(n-1), м, где 10 - потери напора на 1 этаже, м; 4 - потери напора на каждом последующем этаже, м; n - число этажей.
Минимальный напор в наружном водопроводе у места присоединения ввода (у трубы или на поверхности земли) называют гарантийным. Гарантийный напор не должен быть менее 10 м вод. ст. При периодическом или постоянном недостатке напора в наружном водопроводе до требуемого для жилого здания применяют установки для повышения напора: насосы (постоянно или периодически действующие), водонапорные вышки, пневматические установки.
Технический аудит объектов централизованных систем водоснабжения.
Технический аудит – это современная эффективная процедура, позволяющая исследовать производственные и инженерные системы с целью оценки текущего состояния, выявления резервов повышения эффективности, оценки будущих затрат на ремонтные циклы, модернизации, энергозатраты и внедрение систем энергосбережения. Технический аудит производства, позволяет получить максимально достоверную информацию о состоянии систем и подготовить обоснованные управленческие решения.
Технический аудит позволяет:
- подготовить проект модернизации;
- оптимизировать текущие затраты, усовершенствовать систему производства и управления;
- Актуальность технического аудита обусловлена высокой степенью амортизации основных фондов.
При проведении технического аудита изучаются лицензии на применяемые технологии, паспорта оборудования, организационно-распорядительная документация, журналы эксплуатационной документации и капитального ремонта, проверяется работа производственных подразделений, проводятся тестовые работы оборудования и контрольно-измерительные мероприятия, снимаются показания приборов учета, выверяется задолженность по энергопотреблению и лицензионным платежам.
Перспективная система водоснабжения Простинского сельского поселения принимается централизованная, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Для повышения надежности водоснабжения необходимо предусмотреть кольцевание магистральных водоводов.
[bookmark: _Toc216767828]1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
На момент разработки схемы утвержденные проекты по строительству и реконструкции сетей водоснабжения отсутствуют.
Данные о реконструируемых объектах системы водоснабжения отражены в п.1.4.1.
[bookmark: _Toc216767829]1.4.3.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений
В сельском поселении отсутствуют реконструируемые и предлагаемые к новому строительству магистральные водопроводные сети, обеспечивающие перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений.
[bookmark: _Toc216767830][bookmark: _Hlk208502002]1.4.3.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов для обеспечения пропуска объема водоснабжения с учетом перспективного строительства
Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, где предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов отсутствуют.
Централизованное водоснабжение сельского поселения предполагается осуществлять по объединённой схеме хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, состоящей из нескольких колец, объединённых магистральными водоводами.
1.4.4 [bookmark: _Toc216767831]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют. 
Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы водоснабжения осуществляет оперативно-дежурный персонал ООО «Нижнекамский Жилкомсервис».
На предприятии организована круглосуточная диспетчерская служба, которая координирует работу систему водоснабжения. Средства телемеханики на предприятии не установлены. Координация осуществляется по телефонной связи. Диспетчерская служба справляется с поставленными задачами.
Таблица 1.4.4.1 - Анализ работы диспетчерских служб водоснабжающей организации
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

	Простинское сельское поселение
	При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи
	нет


[bookmark: _Toc216767832]1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В Простинском сельском поселении учет воды ведется по приборам учета и расчетным методом по нормативам. 
Программой предусмотрены организационные мероприятия, обеспечивающие создание условий для повышения энергетической эффективности экономики области, в числе которых оснащение жилых домов в жилищном фонде области приборами учета воды (100%).
На ближайшую перспективу необходимо оборудование приборами учета всех абонентов централизованной системы водоснабжения.

Таблица 1.4.5.1 - Оснащенность приборами учета воды 
	Группа
	Целевые показатели на 2024 год

	Показатели качества обслуживания абонентов
	Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	60

	
	промышленные объекты
	100

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	17


[bookmark: _Toc216767833]1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование
Водоснабжение предусматривается по существующей схеме с реконструкцией сетей водоснабжения по мере износа.
Трубопроводы сети водоснабжения рекомендуется проводить вдоль проездов. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.
Подключение новых потребителей предполагается выполнить к существующим сетям.
Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 50-200 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. 
При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.
При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.
Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы.
В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.
В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.
Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.
Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования. 
[bookmark: _Toc216767834]1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В Простинском сельском поселении нет необходимости устройства насосных станций. 
[bookmark: _Toc216767835]1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения, располагаются в границах сельского поселения.
[bookmark: _Toc216767836] 1.4.9 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества
[bookmark: _Hlk213428810]Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения на территории Простинского сельского поселения отсутствуют. Водопроводные сети своевременно ремонтируются и поддерживаются в удовлетворительном состоянии.
[bookmark: _Toc216767837]1.4.10 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует
Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.
[bookmark: _Toc216767838][bookmark: _Hlk213428702]1.4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
Данные об объектах перспективной застройки населенного пункта отсутствуют.
[bookmark: _Toc216767839]1.4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В рамках мероприятий, направленных на сокращение потерь воды при ее транспортировке, схемой предлагается замена изношенных участков трубопроводов сети водоснабжения, а также замена арматуры, находящейся в аварийном состоянии.

[bookmark: _Toc216767840]1.4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды
Рекомендуется при перекладке использование трубопроводов из полимерных материалов, которые не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. 
На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc27316099][bookmark: _Toc216767841][bookmark: _Toc360699428][bookmark: _Toc360699814][bookmark: _Toc360700200]1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc360699430][bookmark: _Toc360699816][bookmark: _Toc360700202]Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.
[bookmark: _Toc360699432][bookmark: _Toc360699818][bookmark: _Toc360700204][bookmark: _Toc360699433][bookmark: _Toc360699819][bookmark: _Toc360700205]При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). В муниципальном образовании разработаны проекты зон санитарной охраны.
[bookmark: _Toc216767842]1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
[bookmark: _Hlk213429263]Водоснабжение осуществляется покупной водой. Сооружения очистки воды на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc216767843]1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам
[bookmark: _Toc216767844]1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Таблица 1.4.1.3 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	Наименование
	Перечень основных мероприятий, тыс. руб.

	
	Итого
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год

	Реконструкция и оптимизация существующей водопроводной сети, замена ветхих сетей по мере износа;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новых сетей водоснабжения к существующим и перспективным объектам капитального строительства
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*ПСД - Стоимость мероприятий будет определена после разработки проектно-сметной документации (ПСД)													
Оценка стоимости основных мероприятий производится после разработки проектно-сметной документации.
[bookmark: _Toc216767845]1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Пунктом 43 «Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.03.2015 № 277 определен порядок определения надбавки к тарифу – «Размер надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, к расчетному объему реализуемых организацией коммунального комплекса товаров и услуг соответствующего вида».
При анализе экономической эффективности необходимо производить оценку реальных инвестиций. Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов. Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.
Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации по единичным расценкам. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.
[bookmark: _Toc216767846]1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
Водоснабжение осуществляется покупной водой. Водозаборные сооружения, очситные сооружения и насосные станции на территории Простинского сельского поселения отсутствуют.


Таблица 1.7.1 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 
	Группа
	Целевые показа гели на 2024 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надежности и
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бесперебойности
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	водоснабжения
	3. Износ водопроводных сетей, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	население
	[bookmark: RANGE!K90]60%
	68%
	77%
	85%
	93%
	102%
	110%
	118%
	126%
	135%
	143%
	100%
	100%

	
	промышленные объекты
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	17%
	25%
	34%
	42%
	50%
	59%
	67%
	75%
	83%
	92%
	100%
	107%
	114%

	4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	\
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов.
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36
	0,36

	
	3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВтч/год)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды)
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на водоподготовку - кВтч/мЗ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	
	на подачу -кВтч/мЗ
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.




[bookmark: _Toc216767847][bookmark: _Toc379612347]1.7.1 Показатели качества горячей и питьевой воды
Качество подаваемой в водопроводную сеть воды должно соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
[bookmark: _Toc216767848]1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
В системе водоснабжения в течение года аварий не возникало.
Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения обеспечивается надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.
В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:
Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети
При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.
План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице.
Таблица 1.7.2.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный за исполнение
	Срок
исполнения

	1
	2
	3
	4

	1
	В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию городского поселения
	Мастер водоснабжения
	Немедленно, далее ежедневно

	2
	Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников, привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	3
	Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ
	Мастер водоснабжения
	Немедленно

	4
	Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов
	Мастер водоснабжения
	Немедленно


[bookmark: _Toc216767849][bookmark: _Hlk208505443]1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов
Таблица 1.7.3.1 - Показатели качества обслуживания абонентов
	Группа
	Целевые показатели на 2024 год

	Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, %
	-

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения), %
	-

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

	
	население
	60%

	
	промышленные объекты
	100%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	17%


[bookmark: _Toc216767850]1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
В связи с отсутствием инвестиционной программы соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности не представляется возможным.
[bookmark: _Toc216767851]1.7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.
[bookmark: _Toc216767852]1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории муниципального образования бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО Простинское сельское поселение.






[bookmark: _Toc216767853]Глава 2 - СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРОСТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
[bookmark: _Toc216767854]2.1. Существующее положение в сфере водоотведения Простинского сельского поселения
[bookmark: _Toc216767855]2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Простинского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
[bookmark: _Hlk211556130][bookmark: _Hlk211557777]Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Проблема утилизации сточных вод решается при помощи наемной техники (ассенизаторскими машинами) путем вывоза сточных вод на поля фильтрации, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на местный бюджет.
Ливневая канализация на территории поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.
Нормы водоотведения для Простинского сельского поселения в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) п. 5.1.1 приняты равные нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,2
[bookmark: _Toc216767856]2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc216767857]2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
[bookmark: _Hlk211556715]Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc205458441][bookmark: _Toc216767858]2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
. Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc216767859]2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc216767860]2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Приоритетными направлениями развития системы водоотведения является качество очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что системы трубопроводов являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. 
Важным звеном в системе водоотведения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением.
Наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:
Строгим соблюдением технологических регламентов;
Регулярным обучением и повышением квалификации работников;
Контролем за ходом технологического процесса;
Регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;
Поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 3263,2;
Регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод ;
Внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод.
Важным способом повышения надежности очистных сооружений является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 надежность систем водоснабжения и водоотведения - это комплексный показатель, характеризующий систему как безотказную, долговечную, ремонтнопригодную, способную выполнять заданные функции, т.е. подавать (отводить) воду в расчетном количестве и качестве, отвечающим санитарным нормам.
Другими словами, под надежностью систем понимается их свойство выполнять функции водоотведения, сохраняя во времени установленные технологические показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации, технического обслуживания и хранения.
Интегральными показателями оценки надежности водоотведения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотвод сточных вод Gав/Gрасч, где Gав - аварийный недоотвод воды за год [м.куб.], Gрасч - расчетное количество сточных вод, пропускаемое системой водоотведения ния за год [м.куб.]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы канализации. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем водоотведения.
Для оценки надежности систем водоотведения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы водоотведения и внешних систем электроснабжения источников перекачки воды и очистных сооружений.
Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.
[bookmark: _Toc216767861]2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду. Контроль над качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.
Одной из главных угроз является не столько объем сточных вод, сколько их структура.
Все территории Простинского сельского поселения не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно - бытовых стоков, поэтому применяются выгребные ямы и септики. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков. 
Сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты не осуществляется.
Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.
[bookmark: _Toc216767862]2.1.8 Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует.
Отсутствие систем централизованного водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и способствует загрязнению окружающей среды.
[bookmark: _Toc216767863]2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Простинского сельского поселения
В Простинском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:
1. Отсутствие централизованных систем водоотведения (или систем автономной канализации), что создает эпидемиологическую опасность для населения и угрозу загрязнения водоемов и почв.
2. Отсутствие сооружений биологической очистки сточных вод.
3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и общественных зонах сельского поселения, что способствует загрязнению водных объектов, грунтовых вод, а также подтоплению территории.


[bookmark: _Toc216767864]2.1.10 Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов 
Постановление равительства российской федерации от 31 мая 2019 года N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 4 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов;
изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 37, ст.4701; 2016, N 13, ст.1827; N 51, ст.7397).
2. Рекомендовать органам, уполномоченным на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, до 1 января 2020 г. обеспечить внесение соответствующих изменений в схемы водоснабжения и водоотведения в части отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
Правила отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов
1. Настоящие Правила определяют порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.
2. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил.
Отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется посредством утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, содержащей сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или актуализации (корректировки) схемы водоснабжения и водоотведения в связи с внесением в нее сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (далее - утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения).
Централизованная система водоотведения (канализации) считается отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов со дня вступления в силу акта органа, уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) схемы водоснабжения и водоотведения.
3. Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).
4. Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев (за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил):
а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);
б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.
5. Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:
а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;
б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);
ж) сточные воды, не указанные в подпунктах "а" - "е" настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.
6. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения.
В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев.
7. В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 5 настоящих Правил, за период, указанный в пункте 6 настоящих Правил, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям:
нефтепродукты - не более 3 мг/дм;
фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм;
железо - не более 3 мг/дм;
медь - не более 0,1 мг/дм;
алюминий - не более 1 мг/дм;
цинк - не более 0,5 мг/дм;
хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм;
никель - не более 0,1 мг/дм;
кадмий - не более 0,005 мг/дм;
свинец - не более 0,01 мг/дм;
мышьяк - не более 0,01 мг/дм;
ртуть - не более 0,0001 мг/дм;
ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм.
Определение значения концентраций указанных веществ осуществляется по валовому содержанию соответствующего вещества в натуральной пробе сточных вод.
8. К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов).
Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского округа, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3 настоящих Правил, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
9. Сбор сведений об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, с использованием данных коммерческого учета сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), осуществляемого в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
При определении объема поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения), указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящих Правил, учитывается весь объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации) таких сточных вод, в том числе объем неорганизованного сброса поверхностных сточных вод, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод, утвержденными в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".
В случае, указанном в пункте 7 настоящих Правил, определение соответствия показателей состава сточных вод, указанных в подпункте "ж" пункта 5 настоящих Правил, показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил, осуществляется по результатам анализов не менее 12 проб сточных вод, отобранных организацией, указанной в пункте 3 настоящих Правил, в течение 12 календарных месяцев подряд, предшествующих календарному месяцу, в котором в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представляются сведения о соответствии объема сточных вод, принимаемых в соответствующую централизованную систему водоотведения, объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов (не менее одного раза в каждом из календарных месяцев, при этом разница между датами отбора проб должна составлять не менее 15 календарных дней), на основании актов отбора проб сточных вод и протоколов исследований отобранных проб сточных вод по показателям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил. При этом отбор проб сточных вод и анализ отобранных проб сточных вод осуществляются в соответствии с положениями раздела IV Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод".
10. В случае если отнесение централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов осуществляется при проектировании или строительстве объектов централизованной системы водоотведения (канализации), определение объема сточных вод, принимаемых в такую централизованную систему водоотведения (канализации), для целей оценки соответствия такого объема объему, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется в соответствии со сведениями, содержащимися в проектной документации объектов капитального строительства, строительство которых предполагается или осуществляется на территории такого поселения или городского округа, условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, схеме водоснабжения и водоотведения и документах территориального планирования такого поселения или городского округа.
11. Организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации), отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем выпусков сточных вод в водный объект, - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов такой централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица), ежегодно, до 1 марта, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, сведения о соответствии или несоответствии объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) в истекшем календарном году (за исключением календарного года, в котором в схему водоснабжения и водоотведения были внесены сведения об отнесении такой централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также сведения об осуществлении или о неосуществлении такой организацией деятельности по сбору и обработке сточных вод в качестве одного из определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (за исключением организаций, осуществляющих водоотведение и являющихся собственниками или иными законными владельцами объектов централизованных ливневых систем водоотведения (канализации), предназначенных для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов).
12. В случае если в течение 3 календарных лет подряд в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, представлялись сведения о несоответствии объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), отнесенные к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в соответствии с настоящими Правилами (за каждый календарный год), объему сточных вод, являющемуся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, или в случае если в течение 3 календарных лет подряд сведения, указанные в пункте 11 настоящих Правил, не представлялись в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, такой орган исключает из схемы водоснабжения и водоотведения сведения об отнесении соответствующей централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в порядке, предусмотренном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения".
Система централизованного водоснабжения водоснабжения Простинского сельского поселения не относится к централизованным системам водоотведения поселений или округов.
[bookmark: _Toc216767865]2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения:
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О Водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (с изменениями и дополнениями) и Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 (ред. от 02.03.2021) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") количество сбрасываемых сточных вод от абонентов определяется по приборам учета. В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.
[bookmark: _Toc216767866]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
[bookmark: _Toc216767867]2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток отводится естественным путем по рельефу. 
Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории сельского поселения нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).
Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.
Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты на территории муниципального образования необходимо строительство полноценной ливневой канализации.


Таблица 2.2.2.1- Объем неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) 
	Месяц 2023 г.
	Объем, тыс. м3

	Январь
	

	Февраль
	

	Март
	

	Апрель
	

	Май
	

	Июнь
	

	Июль
	

	Август
	

	Сентябрь
	

	октябрь
	

	Ноябрь
	


[bookmark: _Toc78718672][bookmark: _Toc216767868]2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
[bookmark: _Toc216767869]2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям. городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует. Отвод хозяйственно-бытовых стоков в населенном пункте Прости от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.
[bookmark: _Toc216767870]2.3 Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc216767871]2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Системы канализации населенных мест приняты раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод. 
В хозяйственную канализацию предусматривается прием сточных вод от жилой и общественной застройки, объектов туризма и рекреации, промышленных предприятий. При необходимости, стоки промышленных предприятий должны подвергаться предварительной очистке на своих локальных установках до степени, определяемой правилами приема производственных сточных вод в сети хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды от мытья машин перед выпуском в канализацию должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.
Перспективные балансы сточных вод муниципального образования приведены в таблице.
Таблица 2.3.1.1 - Перспективные балансы сточных вод 
	№ п.п.
	Потребители
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Объем поступления сточных вод в сутки максимального потребления, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Объем поступления сточных вод в сутки максимального потребления, м3/сут.
	Часовой расход, м3/час

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58

	2
	Население
	39,632
	108,58
	130,30
	4,52
	39,632
	108,58
	130,30
	4,52

	3
	Бюджетные организации
	0,432
	1,18
	1,42
	0,05
	0,432
	1,18
	1,42
	0,05

	4
	Прочие потребители
	0,032
	0,09
	0,11
	0,00
	0,032
	0,09
	0,11
	0,00

	5
	Итого
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58

	6
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	- полная биологическая очистка
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58

	8
	- из нее с доочисткой
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	- нормативно очищенной
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58
	40,10
	109,85
	131,82
	4,58

	10
	- недостаточно очищенной
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Передано сточных вод другим организациям
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Сброшено воды без очистки
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Количество утилизированного осадка
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	52,56
	144
	144
	6,00
	52,56
	144
	144
	6,00

	16
	Резерв/дефицит производительности очистных сооружений
	12,46
	34,15
	12,18
	1,42
	12,46
	34,15
	12,18
	1,42






[bookmark: _Toc216767872]2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
В настоящее время во всех населенных пунктах Простинского сельского поселения централизованная система водоотведения отсутствует.
Отвод сточных вод от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению близлежащей территории.
В целях сокращения негативного воздействия на окружающую среду, а также повышения благоустройства населения осуществить строительство и ввод в эксплуатацию системы централизованного водоотведения.
На территории сельского поселения предусматривается строительство блочных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка, напорных и безнапорных канализационных сетей, а также канализационных насосных станций.
Состав и техническая характеристика, а также местоположение объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.
Площадки планируемых объектов канализации, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Все бытовые сточные воды с территории существующей застройки должны быть направлены на биологические очистные сооружения (БОС). Сеть водоотведения для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается самотечной и напорной. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки и общим направлением рельефа местности. Сети прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 100 – 300 мм (общая протяженность рассчитывается на последующих стадиях проектирования).
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков с территории с. Прости предусматриваются следующие мероприятия:
для отведения хозяйственно-бытовых стоков с территорий застройки с. Прости предлагается осуществить строительство коллекторов;
стоки будут собираться в канализационной насосной станции (КНС), расположенной на границе населенного пункта;
подачу стоков на очистные сооружения планируется осуществлять по коллектору, проложенному от КНС до биологических очистных сооружений (БОС);
площадка для БОС размещается на расстоянии не менее 100 метров (санитарно-защитная зона) от окраины населенного пункта с выпуском
Технология очистки, состав очистных сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования, в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно- эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.
Внедрение централизованной системы водоотведения в населенном пункте планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципального образования внедрение данной системы в населенном пункте предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей.
[bookmark: _Toc216767873]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Администрацией Простинского сельского поселения планируется строительство и ввод в эксплуатацию централизованной системы бытовой канализации, включающей в себя сети безнапорной канализации, сети напорной канализации, канализационные насосные станции и локальные биологические очистные сооружения.
Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Таблица 2.3.3.1. - Требуемая мощность очистных сооружений
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Расход воды

	
	
	
	I очередь
	Расчетный срок

	с. Прости

	1
	Часовой расход
	м3/час
	4,58
	4,58

	2
	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	6,0
	6,00

	3
	Резерв/дефицит производительности очистных сооружений
	м3/час
	1,42
	1,42



Проектом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации. 
[bookmark: _Toc216767874]2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc5357839]Централизованная система водоотведения на территории Простинского сельского поселения отсутствует
[bookmark: _Toc216767875]2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории предусматриваются следующие мероприятия:
для отвода бытовых сточных вод от зданий запроектировать самотечные сети канализации из асбестоцементных трубопроводов диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001. При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63- 75-90 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора;
строительство очистных сооружений канализации полной биологической очистки
при выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;
общественная и усадебная застройка проектируется с централизованным водоснабжением, в поселении подключена к существующим очистным сооружениям биологической очистки;
утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;
подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.


[bookmark: _Toc216767876]2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 
[bookmark: _Toc216767877]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Простинского сельского поселения на период до 2036 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной наобеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путемобеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечениедоступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.
Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:
удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства;
постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основные цели развития централизованной системы водоотведения:
комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию коммунальной сферы;
улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;
повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
улучшение экологической ситуации.
снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, 
обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.
Основной задачей развития централизованной системы водоотведения является осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

В настоящее время в Простинском сельском поселении централизованная система водоотведения отсутствует. Схемой водоотведения планируется строительство и ввод в эксплуатацию централизованной системы бытовой канализации, включающей в себя сети безнапорной канализации, сети напорной канализации, канализационные насосные станции и локальные биологические очистные сооружения.
Внедрение централизованной системы водоотведения в населенном пункте планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы водоснабжения и водоотведения. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципального образования внедрение данной системы в населенном пункте предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей.
Ливневая канализация 
При планировке и застройке населенных пунктоВ Простинском сельском поселении в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
[bookmark: _Toc216767878]2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети ливневой канализации. Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.
При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:
крупноразмерных пищевых отходов;
вод от мойки автомашин;
веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;
поверхностно-активных веществ от стирки белья, уборки помещений и чистки санитарных приборов, мойки посуды и т.д.
В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:
септики;
фильтрующие колодцы;
поля подземной фильтрации;
фильтрующая кассета;
фильтрующая траншея;
компактные очистные установки заводского изготовления и др.
Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:
БПКПОЛН. - 3 мг/л;
взвешенные вещества - 3 мг/л;
аммонийный азот (по N) - 0,4 мг/л;
нитриты (по N) - 0,02 мг/л;
нитраты (по N) - 9 мг/л;
фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л;
СПАВ - 0,2-0,3 мг/л.
КОС должны соответствовать современным требованиям с технологией доочистки по БПК, взвешенным веществам, фосфатам и азоту. После доочистки обеззараживание очищенной воды производится лампами ультрафиолетового облучения. 
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.
Ливневая канализация 
При планировке и застройке населенных пунктов муниципального образования в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).
Однако для обеспечения нормативной очистки доля поверхностных вод в очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема. Дождевые стоки по открытым водоотводящим устройствам поступают в район проектируемых канализационных очистных сооружений. Вода собирается в регулирующие резервуары с последующей постепенной перекачкой на очистные сооружения.
Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.



Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по устройству сетей водоотведения
	Наименование населенного пункта
	Диаметр, мм
	Материал
	Протяженность перекладываемых сетей взамен существующих,
км
	Протяженность вновь прокладываемых сетей,
км

	1
	2
	3
	4
	5

	с. Прости
	100-300
	ПНД
	-
	6,0



Таблица 2.4.2.1 - Перечень основных мероприятий по строительству сооружений на сетях водоотведения
	Наименование населенного
пункта
	Наименование мероприятия
	Производительность
	Характеристика сооружений

	1
	2
	3
	4

	с. Прости
	Строительство локальных БОС
	Q=144 м3/сут
	Станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод

	
	Строительство
КНС
	Q=20 м3/час
	Канализационная насосная станция
для перекачки сточных вод на БОС



  *ПСД - Цена уточняется после разработки рабочей проектной документации
												

[bookmark: _Toc216767879]2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Схемой водоотведения в с. Прости планируется строительство локальных биологических очистных сооружений мощностью 144 м3/час.
Главным моментом при подборе оборудования и труб является выбор оборудования при наиболее оптимальном соотношении цена-качество. Качество изделий должно отвечать современным требованиям, иметь гарантию производителя и соответствовать заданным параметрам характеристики сети. Технические обоснования основных мероприятий приведены ниже.
Наиболее ответственные участки системы канализации, пересекающие автодороги или испытывающие повышенную внешнюю нагрузку, требуют использования особо прочных труб. В этих случаях применяются гофрированные внешние канализационные трубы из металлопластика, обладающие повышенной гибкостью при сохранении прочности. Использование таких труб позволяет намного снизить количество различного рода соединительных фитингов, применяемых для устройства сложных по конфигурации участков системы.
Традиционно использовавшаяся до недавнего времени стальная труба канализационная для наружных работ имеет ряд недостатков:
Подверженность коррозии. Срок службы таких труб, как правило, составляет несколько лет, поскольку коррозия до 1 мм в год при толщине стенок металлических труб в 1 см очень быстро истончает их.
Уменьшение пропускной способности. На внутренних стенках канализационных труб, изготовленных из металла, очень быстро образуются отложения, существенно снижающие просвет, что приводит к ухудшению их проходимости и значительному снижению производительности всей системы.
Хорошей альтернативой стальным трубам в последнее время стали трубы из металлопластика, чугуна, а также различных полимерных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (ПВХ) и некоторые другие.
Трубы пластиковые канализационные наружные обладают некоторыми преимуществами по сравнению с другими материалами:
Прочность.
Долговечность.
Малый вес.
Простота монтажа, позволяющая значительно экономить время при укладке внешней системы канализации.
Гибкость - довольно ценное качество для инженерных систем, сооружаемых в неустойчивых, подвижных грунтах.
Морозоустойчивость, позволяющая производить монтаж наружной канализационной системы в холодное время года.
Отдельную нишу в устройстве канализационных систем занимают трубы из ПВХ. Благодаря их высокой стойкости к действию различных агрессивных химических веществ, а также низкой горючести поливинилхлорида по сравнению с другими полимерами эти трубы часто применяются даже для устройства спецканализации некоторых промышленных предприятий.
Однако наряду с большим числом достоинств пластиковые трубы имеют отдельные недостатки. Основным из них является низкая прочность таких труб при укладке их под наклоном.
Для решения этой проблемы предлагаются различные новейшие разработки: гофрированные, профилированные трубы и трубы с двойными стенками.
Для наружной канализации в данном конкретном случае, можно рассматривать трубы двух видов:
наружная двухслойная гофрированная канализация из полипропилена Pro Aqua ProKan и фасонные изделия WAVIN X-STREAM; полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма», гофрированные канализационные трубы Корсис или аналогичные;
гладкая наружная канализация из полипропилена - трубы Pro Aqua ПП-НАР и фасонные изделия из ПВХ (поливинилхлорид) WAVIN или аналогичные.
Как правило, работа сетей ВКХ незаметна для горожан, но любой сбой может серьезно нарушить нормальную жизнь целого района. Принцип работы, заключающийся в проведении восстановительных работ, когда произошла авария, так называемая тактика «пожарной команды», на сегодняшний день бесперспективен. Ускоренная модернизация сетевого хозяйства с использованием передовых методов и инновационных технологий - основная мера предупреждения аварийных ситуаций.
Реконструкция сооружений сетевого хозяйства в стесненных условиях застройки представляет серьезную проблему. Оптимальным выходом стало использование бестраншейных технологий.
Сегодня для эффективного решения задач по замене старых трубопроводов получает все большую популярность бестраншейная замена. Актуальность использования бестраншейной замены трубопровода в сельских условиях подтверждается очевидными преимуществами данного способа:
Экономический аспект при замене коммуникаций:
- отсутствие затрат на вскрытие и вывоз грунта, на последующее восстановление асфальтового покрытия и благоустройство прилегающих территорий при применении бестраншейных технологий замены трубопроводов;
- значительное сокращение сроков проведения ремонтных работ;
- работы проводятся малым количеством рабочих;
- не требуется крупная землеройная техника;
- не нужно открытие ордера на проведение земляных работ. 
Технологический аспект:
- снижается вероятность повреждения существующих коммуникаций, так как бестраншейная замена трубопроводов происходит по трассе старого трубопровода;
- пропускная способность нового трубопровода улучшается за счет увеличения диаметра трубы
- компактность используемого оборудования позволяет производить работы по бестраншейной замене коммуникаций в любых канализационных колодцах, в подвалах зданий и в труднодоступных местах;
- возможность проведения работ в нестабильных грунтах. Социальный аспект:
- не нарушается движение общественного транспорта;
- не нужны временные пешеходные переходы над местом проведения работ;
- не вырубаются садово-парковые насаждения.
Применительно к канализации, в последние годы, в дополнение к освоенным в 90-е годы технологиям реконструкции трубопроводов малого и среднего диаметра, можно взять на вооружение самые современные методы восстановления канализационных коллекторов и каналов большого диаметра.
А. Внедрение частотного регулирования.
Частотное регулирование существует очень давно, однако в нашей стране его активное внедрение началось только в начале 21 века. Переход с количественного регулирования на качественное регулирование производительности насосов, вентиляторов и других машин длительное время имел свои сложности, а главное - высокую стоимость. Сегодня, в то время, когда стоимость топлива непрерывно растет, экономия электроэнергии, в результате внедрения частотного регулирования становиться более чем очевидной. Окупаемость этого мероприятия в зависимости от мощности электродвигателя и от других условий, может составить - от 6 месяцев до 2-3 лет, что очень неплохо.
Однако вокруг вопроса эффективности применения частотнорегулируемого электропривода на канализационных насосных станциях (КНС) не один год идут споры. Многие считают, что установка преобразователя частоты экономически невыгодна, ввиду его сравнительно высокой стоимости и, как следствие, длительного срока окупаемости. Поэтому они являются сторонниками проверенного повторно-кратковременного режима работы насосных агрегатов. Их оппоненты придерживаются противоположной точки зрения, полагая, что применение частотного регулирования экономически выгодно во всех случаях, а срок окупаемости при этом сравнительно невелик. Существует также мнение, что альтернативой частотному регулированию при средних нагрузках (расходах) является просто грамотный подбор насосных агрегатов. Как показывает опыт, универсального решения пока не существует. Целью данной статьи является попытка определения критериев для оценки эффективности применения частотного регулирования.
При средней рыночной стоимости 1 кВт мощности преобразователя частоты 3000 руб. и стоимости 1 кВт электроэнергии 1 руб. для грубой оценки целесообразности применения частотного регулирования можно воспользоваться графиком на рисунке.
 [image: ]
Рисунок 2.4.3.1 - Целесообразность применения частотного регулирования.
По оси абсцисс отложены значения отношения средних расходов стоков станции к номинальному расходу насоса, а по оси ординат -значения отношения динамических потерь в напорном коллекторе к общим потерям (сумме статических и динамических потерь). На графике представлены две кривые, характеризующие окупаемость преобразователя частоты за 3 года (верхняя кривая) и за 5 лет (нижняя кривая). Эти кривые образуют в поле графика три области, соответствующие условиям (соотношениям значений параметров), при которых обеспечивается окупаемость преобразователя частоты за (сверху вниз) 3 года, 5 лет и срок более 5 лет.
Как видно из графика, эффективность применения частотного регулирования, выраженная через срок окупаемости, зависит как от динамических потерь давления в напорном коллекторе, так и от средних расходов стоков.
Срок окупаемости может быть одинаковым при разных соотношениях данных параметров. Как правило, при рассмотрении вопроса применения частотного регулирования на КНС руководствуются сроком окупаемости преобразователя частоты 3 года. Полученные результаты говорят о том, что для такого срока окупаемости динамические потери должны быть больше статических потерь, а средние расходы стоков должны быть близки к 50-70% от производительности насоса.
На рынке существуют различные схемы частотного управления. Среди них - установки со встроенными частотными преобразователями (или с частотным преобразователем на каждый насос в шкафу управления) и установки с единым частотным преобразователем в шкафу являются самыми распространенными.

Г. Внедрение современных технологий очистки сточных вод. Строительство очистных сооружений.
В соответствии с ужесточением требований к качеству очистки сточных вод на очистных сооружениях, необходимо постоянно проводить мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных наилучших доступных технологий.
Рост внедрения современных технологий по РФ за последние годы и на перспективу развития представлены на рисунке.


Рисунок 2.4.3.2  - Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод



Рисунок 2.4.3.2 - Рост внедрения современных технологий.

Основными направлениями развития канализационных очистных сооружений является их реконструкция с переходом на современные технологии удаления азота и фосфора и внедрение систем обеззараживания ультрафиолетом. Сочетание этих двух технологий позволяет сегодня возвращать в природу воду, которая полностью соответствует отечественным санитарно-гигиеническим требованиям и европейским стандартам.
Эффективность очистки сточных вод канализации определяется условиями спуска загрязненных вод в водоемы. Канализационное хозяйство сельского поселения выступает в качестве основной организации, принимающей на отведение и очистку сточные воды предприятий промышленности и несущей всю полноту ответственности за сброс очищенной воды в водоемы. Такой принцип устанавливают «Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».


[bookmark: _Toc216767880]2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Схемой водоотведения планируется строительство локальных биологических очистных сооружений мощностью 144 м3/час.
Станция глубокой биохимической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод — это модульные очистные сооружения подземной установки. Все конструктивные элементы и детали Станции, контактирующие со сточными водами, выполнены из коррозионностойкого материала - полипропилена. Конструкция Станции, разработанная, рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток.
Сочетание биологической и химической очистки позволяет получать гарантированные результаты по большому количеству параметров, а также значительно сократить размеры и стоимость очистных сооружений.
Сток поступает в приемную камеру-накопитель. В данной камере происходит накопление нерастворимых взвешенных веществ, поступающих со сточными водами. Одновременно в данной камере происходят анаэробные процессы денитрификации, цель которых удаление азота из стока. Переливы в камере-накопителе расположены таким образом, чтобы сточные воды протекали с наименьшей скоростью, благодаря чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных взвешенных частиц на дно.
Первичный отстойник оборудован системой обеззараживания осадка. Специальный овицидный препарат дозируется в первую камеру-накопитель в соответствии с реальной производительностью станции и полностью уничтожает яйца гельминтов, находящиеся в осадке, в течение 6-ти часов с момента последнего поступления стока, что обеспечивает безопасность прямого контакта с осадком при обслуживании станции и позволяет в дальнейшем использовать осадок, например, для переработки в удобрения.
Из приемной камеры-накопителя сток попадает в камеру преаэрации где инициируются процессы аэробной очистки стока, а также происходит нитрификация стока. Сюда же подается осаждающий химикат в жидкой фракции. Коагулянт дозируется строго в соответствии с реальной производительностью станции. Задача коагулянта провести химическое связывание фосфатов, присутствующих в стоке, а также улучшить эффективность выпадения осадка в последующей камере ламинарного отстойника.
В камере ламинарного отстойника происходит осаждение дополнительного осадка, образование которого вызвано действием коагулянта. Задержанный осадок вместе с предварительно нитрифицированным стоком направляется в камеру-накопитель. Осаждение взвешенных частиц в ламинарном отстойнике протекает до 4-х раз эффективнее, чем в обычном отстойнике.
После ламинарного блока осветленные сточные воды самотеком поступают в верхнюю часть биофильтра и равномерно распределяются по всей площади биологической загрузки. На Станции реализуется экологически чистая технология глубокой биохимической очистки сточных вод биоценозами прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и анаэробных условиях, с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и первичном отстойнике. Так же в момент распределения сточные воды насыщаются кислородом. Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой (биопленкой), образованной колониями микроорганизмов. В биофильтре установлен аэрационный элемент, предназначенный для принудительного насыщения воды кислородом из воздуха.
Во вторичном ламинарном отстойнике происходит удержание взвешенных частиц, содержащихся в стоке, а также частиц открепленной биомассы наряду с процессами денитрификации стока. Высокая эффективность ламинарного отстойника позволяет достичь высоких показателей по очистке стока от взвешенных частиц.
Вторичный аэробный биофильтр завершает процесс аэробной обработки стока и доводит очистку до требуемых показателей. Биофлора вторичного   биофильтра   адаптируется   к   специфическим стойким загрязнениям, находящихся в стоке. При содержании в стоке загрязнителей, для разложения которых требуются специфические культуры бактерий, вторичный биофильтр предназначен для их заселения.
Третичный ламинарный отстойник предназначен для удержания открепившихся частиц биомассы из биореактора.
Далее сток поступает на сорбционный механический фильтр.
В системах применяется высокоэффективная конструкция механического сорбционного фильтра. Проходя через фильтр, вода очищается до требуемых показателей по взвешенным веществам и нефтепродуктам.
Очищенная вода поступает в камеру чистой воды, где установлены два высокопроизводительных насоса – основной и резервный, организованные в группу КНС. Насосы работают по очереди, равномерно вырабатывая свой ресурс.
Насосы предназначены для выброса очищенной воды из станции, либо подачи воды в напорный фильтр блока ультрафиолетового обеззараживания для дальнейшей обработки (поставляется опционально).
Напорный фильтр загружен специальной загрузкой, в которой происходит окончательная доочистка воды до значений концентраций веществ в ней, соответствующих требованиям к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения. На фильтре расположен шестиходовой вентиль для промывки загрузки. Момент промывки определяется значениями на манометре фильтра.
После фильтрации в напорном фильтре вода поступает в УФ лампу для обеззараживания.
УФ обеззараживание позволяет практически полностью уничтожить патогенные микроорганизмы. В бактерицидных установках применяются источники непрерывного ультрафиолетового излучения, которые воздействует на водную среду через специальный материал в диапазоне длин волн 180-300 нм.
В процессе работы биореакторов отработавшая и омертвевшая биопленка (избыточный ил) смывается и выносится из тела биофильтра на дно камеры, а также осаждается на дне ламинарных отстойников. Далее избыточный ил удаляется с помощью гидравлической системы сбора и возврата осадка в камеру стабилизации избыточного ила, где происходит аэробный процесс его стабилизации и минерализации. Необходимый для биохимического процесса кислород поступает в толщу камеры путем подачи воздуха через аэраторы. Стабилизированный ил возвращается в приемную камеру очистного сооружения.
[bookmark: _Toc216767881]2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся:
Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;
Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;
Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;
Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;
Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.
Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:
Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;
Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом;
Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;
Уменьшение стоимости очистки сточных вод.
При реконструкции/строительстве объектов системы водоотведения необходимо предусматривать организацию двухступенчатой структуры диспетчерского управления системами водоснабжения и водоотведения, с наличием центрального пункта управления (далее по тексту – ЦПУ) и местных пультов управлении на каждой насосной станции и на проектируемых очистных сооружения. Функции ЦПУ заключаются в контроле всей системы водоснабжения и водоотведения, как единого комплекса и координации работы всех местных ПУ, с реализацией SCADA-системы. Функции местных ПУ ограничиваются управлением подчиненного ему технологического узла. Телемеханизации на объектах водоотведения не предусматривается.
Автоматизация канализационных насосных станций заключается в установке локальных систем автоматического управления (далее по тексту - САУ) технологическим процессом транспортировки сточных вод, связанных в общую систему диспетчеризации технологических параметров. Телемеханизация на КНС не предусматривается.
Технологические параметры контролируются местными САУ и передаются по специальному каналу в ЦПУ. Предлагаемые для контроля параметры системы диспетчеризации КНС сведены в таблицу 2.4.5.1.
В данной работе предлагается следующая схема: очистные сооружения разделяются по разным тех. процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля. Затем, все выходные данные объединяются в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным – у технолога очистных сооружений. 
Этапы локальной автоматизации
I.  Приемная камера 
В приемных камерах КНС, а также, непосредственно, ОСК предлагается установить двухканальные ультразвуковые расходомеры или аналоги для оценки стоков как с разных районов (коллекторов) города, так и в целом по населённому пункту. Также предлагается установить датчик контроля аварийного уровня приемных камер, для проведения действий по предотвращению переливов.
II.  Решётки 
Предлагается ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций. 
III.  Песколовка
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, предлагается использовать индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление. 
IV.  Первичные и вторичные отстойники
Предлагается внедрить программно-технический комплекс для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод. Это позволит подавать на дальнейшую обработку осадок оптимальной плотности и оптимизировать расход реагентов, оптимизировать работу илоскрёбов за счёт управления скоростью движения и сократить износ движущегося оборудования. 
V.  Аэротенки
Предлагается внедрить систему автоматического регулирования производительностью воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения. 
Для обеспечения надежной работы системы регулирования предлагается использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками предлагается использование термально-массовых расходомеров.
Таблица 2.4.5.1 - Контролируемые технологические параметры на КНС
	Параметр
	Местные КНС

	Наличие напряжение на вводах
	+

	Срабатывание устройства автоматического ввода резерва
	+

	Уровень в приемном резервуаре
	+

	Уровень в дренажном приямке
	-

	Давление в напорных трубопроводах
	+

	Давление, развиваемое каждым насосным агрегатом
	+

	Работающий насос
	+

	Моторесурс каждого насосного агрегата
	+

	Потребляемый ток (мощность) каждого насосного агрегата
	+

	Число оборотов каждого агрегата при частотном
	

	регулировании
	

	Аварийная ситуация
	+



Подробное описание системы автоматизации, разработку конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов предусмотреть проектами строительства канализационных насосных станций и очистных сооружений канализации. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.
[bookmark: _Toc216767882]2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Простинского сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
На стадии проектирования маршруты прохождения трубопроводов по территории намечают по свободным от застройки местам, с учетом перспективы строительства.
Трассировку канализационной сети производят в такой последовательности: сначала трассируют главный и отводной коллекторы, затем - коллекторы бассейнов канализования и в последнюю очередь -уличную сеть. При трассировке коллекторов и сети исходят из условий самотечного канализования возможно большей части населенного места при минимальной их протяженности.
Уличные коллекторы обычно прокладывают перпендикулярно горизонталям местности в направлении к пониженным местам бассейнов. Сборные и главные коллекторы трассируют по тальвегам или вдоль берегов рек, учитывая при этом возможность присоединения к ним боковых коллекторов.
По главному коллектору сточные воды отводят за пределы канализуемого объекта. Часто рельеф местности не позволяет отвести сточные воды самотеком. В этих случаях устраивают одну или несколько насосных станций для подъема и перекачки сточных вод. Необходимо стремиться к тому, чтобы число насосных станций было наименьшим.
Окончательные трассировки вновь прокладываемых трубопроводов могут быть определены только после проведения изыскательских работ и только на стадии проектирования.
Согласно генеральному плану на рассматриваемой территории предлагается размещение новой жилой застройки, объектов спортивно-рекреационного, производственного, складского и коммунального назначения. Маршруты прокладываемых новых сетей определяются сложившейся и планируемой застройкой и должны обеспечивать нормальную эксплуатацию системы водоснабжения, включая все ее аспекты: потребительскую и эксплуатационную.
[bookmark: _Toc216767883]2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Необходимо предусмотреть охранные зоны магистральных инженерных сетей. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона: - для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций следует вести с учетом установленных требований, обеспечивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций. 
Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и приведены в таблице.
Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.
Таблица 2.4.7.1 - Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки 
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях 
	100
	150
	300
	400

	Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1 000

	Поля орошения метр
	150
	200
	400
	1 000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


[bookmark: _Toc216767884]2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Все строящиеся объекты будут размещены в границах Простинского сельского поселения.
[bookmark: _Toc216767885]2.4.9 Организация централизованного водоотведения на территориях сельских населенных пунктов, где данный вид инженерных сетей отсутствует
На перспективу предусматривается развитие системы бытовой канализации на территории Простинского сельского поселения. Для этого, в населенных пунктах необходимо строительство новых сетей канализации (самотечные и напорно-самотечные), строительство локальных очистных сооружений и сооружений полной биологической очистки поступающих стоков, строительство канализационных насосных станций. Сведения о количестве и составе сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования и составлении проектно-сметной документации.
Система канализации принимается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных очистных сооружениях.
Проектом предусматривается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с подключением сетей от новых площадок строительства к сетям канализации и строительство очистных сооружений. 

[bookmark: _Toc216767886]2.4.10 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
В настоящее время в сельском поселении отсутствует система централизованной канализации.
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.
Таблица 2.4.10.1 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения.
	Наименование мероприятия
	Источник экономии

	Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями;
	- экономия электрической энергии

	Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
	- экономия электрической энергии;
- снижение эксплуатационных затрат;
- повышение качества и надёжности электроснабжения

	Внедрение централизованной системы управления насосными станциями
	- экономия электрической энергии

	
Диспетчеризация в системах водоотведения
	- оптимизация режимов работы водоотводящей сети;
- сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ;
- уменьшение количества эксплуатационного персонала

	Применение блочно-модульных установок для глубокой очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
	-надежность и высокое качество очистки сточных вод;
-избежание ошибок при строительстве;
-гарантия изготовителя на выполнения ремонта

	Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра
	- экономия электроэнергии;
- повышение надёжности и качества водоотведения



[bookmark: _Toc216767887]2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc216767888]2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. подземные водные объекты и на водозаборные площади
В настоящее время в сельском поселении отсутствует система централизованной канализации.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить строительство централизованной системы водоотведения с внедрением современных технологий очистки сточных вод.
Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора.
Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов.
Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Санитарно-защитная зона КОС должна определяться проектом с учетом замеров загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Соответствующие работы еще не выполнены. 
Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной.
Эффективность работы очистных сооружений водоотведения оценивается по качеству сточных вод, прошедших очистку по параметрам, приведенных в таблице.
Таблица 2.5.1 - Перечень определяемых показателей качества сточных вод
	№ п/п
	Загрязняющее вещество
	Код загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	1
	Взвешенные вещества
	113

	2
	Нитрит-анион
	29

	3
	Нитрат-анион
	28

	4
	Азот аммонийных солей
	3

	5
	Растворенный кислород
	

	6
	Окисляемость бихроматная (ХПК)
	70

	7
	БПК5
	132

	8
	Сухой остаток
	83

	9
	Хлориды
	52

	10
	Фосфаты
	90

	11
	СПАВ
	36

	12
	Сульфаты
	40

	13
	Нефтепродукты
	80



Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована все возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:
обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
рациональное использование водных ресурсов;
предотвращение загрязнения водоёмов;
соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;
действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;
борьба с негативными воздействиями водных объектов.
Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.
[bookmark: _Toc216767889]2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
В настоящее время в сельском поселении отсутствует система централизованной канализации.
Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.
Для уменьшения объема осадка сточных вод и, как следствие, снижения вредного воздействия на окружающую среду необходимо внедрение системы механического обезвоживания, а в дальнейшем термической сушки и сжигания осадка, что позволит сократить объем образующегося осадка на 90%, создаст возможность его использования в качестве грунта и уменьшить количество патогенных веществ.
Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.
Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк. 
В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов. 
Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.
Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.
[image: Описание: C:\Users\Администратор\Desktop\media\image1.png]
Рисунок 2.4.5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод
Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).
Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.
Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы. 
Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур. 
Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве. 
Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.
В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение. 
Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д. 
Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве. 
Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.
[bookmark: _Toc216767890]2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка капитальных затрат на строительство объектов системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений. 
Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».
Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство объектов систем водоотведения, согласно предоставленных мероприятий, уточняются после разработки проектной рабочей документации.
Таблица 2.6.1 – Результаты расчета капитальных вложений в мероприятия по строительству (реконструкции) сетей и сооружений канализации 
	Наименование мероприятия
	Техническая характеристика
	Способ
оценки инвестиций
	Стоимость
реализации, млн.руб

	с. Прости

	Строительство сетей централизованной канализации
	ПНД
D=100-300 мм, L=6,0 км
	По укрупненным
показателям
	12,6

	Строительство станции глубокой
биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод
	Q=144 м3/сут
	По
укрупненным показателям
	9,5

	Строительство канализационной
насосной станции для перекачки сточных вод на БОС
	Q=20 м3/час
	По
укрупненным показателям
	0,35

	Итого:
	
	
	22,45



*ПСД - Цена будет уточнена после разработки рабочей проектной документации




[bookmark: _Toc216767891]2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 
показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
показатели качества обслуживания абонентов; 
показатели качества очистки сточных вод; 
показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 
соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод. 
Целевые показатели рассчитываются, исходя из: 
 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования; 
сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами. 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования приведены в таблице.

Таблица 2.7.1 - Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения 
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2023 год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0
	0
	0

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации, шт. на 1 км
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	3. Износ канализационных сетей, %
	0%
	0,5%
	0,5%
	0,5%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,4%
	0,3%
	0,3%
	0,3%
	0,3%
	0,3%
	0,3%

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	6,3%
	12,5%
	18,8%
	25,0%
	31,3%
	37,5%
	43,8%
	50,0%

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, %
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	10%
	20%
	30%
	40%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод. пропущенных через очистные сооружения, %
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	10%
	20%
	30%
	40%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии, ты с кВтч год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м )
	на перекачку - кВт ч/м'1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	
	на очистку - кВт ч/м'1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3



* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется. 

[bookmark: _Toc216767892]2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты
На территории Простинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения не выявлены. 
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;
субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
на основании заявлений юридических и физических лиц;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации МО Простинское сельское поселение. 
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